Город Обь

Новосибирской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ОБЬ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

(актуализация на 2025 год)

ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2024

Оглавление

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа, федерального значения	6

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	6

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	12

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	12

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	15

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	16

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей городского округа	26

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	26

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	29

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	29

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	33

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа, города федерального значения	40

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	40

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	40

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	41

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	41

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	41

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	41

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	41

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесобразно	41

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	42

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатаци	42

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	42

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	44

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	44

Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	45

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мщности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	45

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	45

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	48

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	48

6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	48

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые схемы горячего водоснабжения муниципального образования	51

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у отребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	51

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктовпо причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	51

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	52

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	52

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	56

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значени низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	56

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	56

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	56

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию	57

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе	57

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	57

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	60

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	60

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	60

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	60

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	61

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	61

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	61

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	63

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	66

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	66

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	68

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	69

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	69

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»	72

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	73

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей схемы газоснабжения в части обеспечения топливом источников теплово энергии	73

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	73

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабженя решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	73

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической схемы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источниов тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения	73

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергеики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической схемы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	74

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	74

13.7 Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности схемы водоснабжения и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	74

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	75

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	111

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа, федерального значения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

По данным проекта генерального плана муниципального образования города Оби, жилой фонд городского округа составляет 573,1 тыс. м² – 333 многоквартирных дома (396,6 тыс. м²) и 2451 индивидуальный жилой дом (176,5 тыс. м²). В среднем на одного жителя приходится 19,4 м² площади, что существенно ниже показателя по Новосибирской области – 24,8 м². Показатель жилищной обеспеченности на человека очень сильно варьируется в зависимости от вида жилья. Ветхий жилой фонд на территории МО представлен только индивидуальными домами – 47 единиц общей площадью 1,1 тыс. м², в которых проживают около 100 чел.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м² общей площади на человека.

За период расчетного срока генерального плана (2039 г.) средняя норма жилищной обеспеченности увеличится с 19,4 м² общей площади на одного человека, до 28,4 м² общей площади. В соответствии с ростом численности населения, объем жилого фонда в городском округе на первую очередь (2028 г.) составит 736,7 тыс. м², на расчётный срок – 977,2 тыс. м². Убыль жилого фонда произойдет в основном, за счет ветхого жилого фонда, процент износа которого более 75 %.

Значения площади строительных фондов на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице 3.

Таблица 1. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2028 | 2039 |
| --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | 736,732 | 977,176 |
| накопленным итогом: |  |  |
| Многоэтажный жилищный фонд | 126,068 | 167,212 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 610,664 | 809,964 |
| Всего по поселению, в том числе: | 736,732 | 977,176 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе по микрорайонам: | 126,068 | 167,212 |
| Северный микрорайон | 71,337 | 94,619 |
| I - 1 | 53,984 | 71,603 |
| I - 2 | 3,324 | 4,409 |
| I - 3 | 0 | 0 |
| I - 4 | 0 | 0 |
| I - 5 | 14,029 | 18,607 |
| I - 6 | 0 | 0 |
| Южный микрорайон | 27,996 | 37,132 |
| II - 1 | 2,324 | 3,083 |
| II - 2 | 23,924 | 31,731 |
| II - 3 | 1,102 | 1,461 |
| II - 4 | 0,646 | 0,857 |
| II - 5 | 0 | 0 |
| II - 6 | 0 | 0 |
| II - 7 | 0 | 0 |
| II - 8 | 0 | 0 |
| Западный микрорайон | 26,735 | 35,461 |
| III - 1 | 0 | 0 |
| III - 2 | 0 | 0 |
| III - 3 | 0 | 0 |
| III - 4 | 9,379 | 12,44 |
| III - 5 | 0 | 0 |
| III - 6 | 0 | 0 |
| III - 7 | 0 | 0 |
| III - 8 | 4,264 | 5,656 |
| III - 9 | 0 | 0 |
| III - 10 | 0 | 0 |
| III - 11 | 7,294 | 9,675 |
| III - 12 | 5,798 | 7,69 |
| ОП 3307 км | 0 | 0 |

Убыль жилого фонда на первую очередь и расчетный срок генерального плана представлены в таблице 2.

Таблица 2. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м²

| Наименование показателей | 2028 | 2039 |
| --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 44,717 | 88,11 |
| накопительным итогом: |  |  |
| Всего по поселению, в том числе: | 44,717 | 88,11 |
| Северный микрорайон | 4,007 | 25,02 |
| I - 1 | 0 | 11,07 |
| I - 2 | 1,796 | 5,07 |
| I - 3 | 0 | 7,23 |
| I - 4 | 0 | 0 |
| I - 5 | 2,211 | 1,65 |
| I - 6 | 0 | 0 |
| Южный микрорайон | 40,63 | 62,93 |
| II - 1 | 0 | 0 |
| II - 2 | 14,66 | 32,79 |
| II - 3 | 9,943 | 7,42 |
| II - 4 | 10,01 | 18,23 |
| II - 5 | 0 | 0 |
| II - 6 | 0 | 0 |
| II - 7 | 6,017 | 4,49 |
| II - 8 | 0 | 0 |
| Западный микрорайон | 0 | 0 |
| III - 1 | 0 | 0 |
| III - 2 | 0 | 0 |
| III - 3 | 0 | 0 |
| III - 4 | 0 | 0 |
| III - 5 | 0 | 0 |
| III - 6 | 0 | 0 |
| III - 7 | 0 | 0 |
| III - 8 | 0 | 0 |
| III - 9 | 0 | 0 |
| III - 10 | 0 | 0 |
| III - 11 | 0 | 0 |
| III - 12 | 0 | 0 |
| ОП 3307 км | 0,08 | 0,16 |

Перечень аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению, согласно действующим муниципальным программам расселения представлен в таблице 3.

Таблица 3.Перечень аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Расселяемая площадь, м² | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Обь, ул. Путейцев д.1 | 116,30 | 2025 |
| 2 | г. Обь, ул. Путейцев д.2 | 114,80 | 2025 |
| 3 | г. Обь, ул. Путейцев д.3 | 99,20 | 2025 |
| 4 | г. Обь, ул. Путейцев д.4 | 104,60 | 2025 |
| 5 | г. Обь, ул. Путейцев д.5 | 103,70 | 2025 |
| 6 | г. Обь, ул. Путейцев д.6 | 101,10 | 2025 |
| 7 | г. Обь, ул. Путейцев д.7 | 100,40 | 2025 |
| 8 | г. Обь, ул. Путейцев д.8 | 99,70 | 2025 |
| 9 | г. Обь, Военный городок д.111 | 2078,00 | 2025 |
| 10 | г. Обь, ул. Кировад.8 | 339,50 | 2025 |
| 11 | г. Обь, ул. Кирова д.1 | 436,70 | 2025 |
| 12 | г. Обь, ул. Шевченко д.3 | 404,60 | 2025 |
| 13 | г. Обь, ул. Шевченко д.4 | 108,10 | 2025 |
| 14 | г. Обь, ул. Шевченко д.5 | 395,00 | 2025 |
| 15 | г. Обь, ул. Шевченко д.7 | 406,50 | 2025 |
| 16 | г. Обь, ул. Шевченко д.9 | 402,10 | 2025 |
| 17 | г. Обь, ул. Шевченко д.11 | 405,00 | 2025 |
| 18 | г. Обь, ул. Шевченко д.13 | 314,40 | 2025 |
| 19 | г. Обь, ул. Строительная д.25 | 340,60 | 2025 |
| 20 | г. Обь, ул. Строительная д.27 | 340,20 | 2025 |
| 21 | г. Обь, ул. Строительная д.29 | 336,80 | 2025 |
| 22 | г. Обь, ул. Строительная д.31 | 332,80 | 2025 |
| 23 | г. Обь, ул. Кирова д.12 | 339,70 | 2025 |
| 24 | г. Обь, ул. Вокзальная д.14 а | 111,30 | 2026 |
| 25 | г. Обь, ул. Вокзальная д.14 б | 63,90 | 2026 |
| 26 | г. Обь, ул. Вокзальная д.16 а | 479,00 | 2026 |
| 27 | г. Обь, ул. Вокзальная д.16 б | 443,60 | 2026 |
| 28 | г. Обь, ул. Авиационная д.8 | 646,10 | 2026 |
| 29 | г. Обь. Ул. Пушкина д.7 | 52,30 | 2026 |
| 30 | г. Обь, ул. Железнодорожная д.1 | 498,20 | 2026 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4. Данные базового уровня потребления тепла

| № зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная №1 | 6,74 | 1,48 | 8,22 | 3,70 | 0,72 | 4,42 | 12,64 |
|  | Котельная №2 | 7,43 | 2,80 | 10,23 | 5,57 | 1,16 | 6,73 | 16,97 |
|  | Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
|  | Котельная №5 | 8,31 | 1,45 | 9,76 | 4,77 | 0,14 | 4,91 | 14,68 |
|  | Котельная №7 | 0,54 | 0,16 | 0,70 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,71 |
| 2 | Котельная ЖКО Аэропорт | 8,36 | 2,47 | 10,83 | 5,16 | 0,18 | 5,34 | 16,18 |
| 3 | Котельная «Дом престарелых» | 0 | 0 | 0 | 0,997 | 0 | 0,997 | 0,997 |
| 4 | Котельная ОАО «РЖД» | 0,239 | 0 | 0,239 | 1,278 | 0 | 1,278 | 1,518 |
| 5 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,386 |
| 6 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 0,168 | 0,060 | 0,228 | 40,143 | 7,94 | 48,083 | 48,311 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному образованию сформирован на основе прогноза перспективной застройки, выданных технических условий на присоединение к системам теплоснабжения, а также с учетом ликвидации аварийных объектов жилого фонда на период до 2032 года.

Таблица 5. Подключаемые объекты согласно выданным техническим условиям

| Наименование котельной | Номер кадастровый | Адрес узла ввода | Наименование | Нагрузка отопление, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Планируемый год присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | КН 54:36:020108:58 | ул. Шевченко, 2а | Сатышев Р.Х. | 0,072504 | 0,011220 | 2025 |
| Котельная №1 | КН 54:36:020108 | ул. Шевченко, 11а | Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №26» | 0,09659 | 0,087000 | 2024 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020204:9 | Восточнее дома №4 по ул. Геодезическая | Рынок | 0,031000 | 0,000000 | 2024 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020206:479 | ул. Большая, д. 23 | Нежилое помещение по адресу ул. Большая, д. 23 | 0,39897944 | 0,349518 | 2025 |
| Котельная №7 | КН 54:36:020162:35 | Ул. Вокзальная, 48/1 | Склад | 0,067659 | 0 | 2026 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020206:1156 | ул. Большая, 23 | Жилой дом | 0,406526 | 0,18894 | 2026 |
| Котельная №2а | КН 54:36:020206:450 | Ул. Большая (II этап строительства) | Комплекс многоквартирных жилых домов | 0,37159 | 0,225498 | 2026 |

Таблица 6. Тепловые нагрузки аварийных объектов жилого фонда, подлежащих расселению

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Наименование котельной | Планируемая дата окончания переселения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Обь, ул. Путейцев д.1 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0225 |
| 2 | г. Обь, ул. Путейцев д.2 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 3 | г. Обь, ул. Путейцев д.3 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 4 | г. Обь, ул. Путейцев д.4 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 5 | г. Обь, ул. Путейцев д.5 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 6 | г. Обь, ул. Путейцев д.6 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 7 | г. Обь, ул. Путейцев д.7 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 8 | г. Обь, ул. Путейцев д.8 | Котельная РЖД (ОПМС-19) | 2025 | 0,0063 |
| 10 | г. Обь, Военный городок д.111 | Котельная №5 | 2025 | 0,195 |
| 11 | г. Обь, ул. Кировад.8 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 13 | г. Обь, ул. Кирова д.1 | Котельная №1 | 2025 | 0,069 |
| 14 | г. Обь, ул. Шевченко д.3 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 15 | г. Обь, ул. Шевченко д.4 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 16 | г. Обь, ул. Шевченко д.5 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 17 | г. Обь, ул. Шевченко д.7 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 18 | г. Обь, ул. Шевченко д.9 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 19 | г. Обь, ул. Шевченко д.11 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 20 | г. Обь, ул. Шевченко д.13 | Децентрализованное т/с | 2025 | - |
| 21 | r. Обь, ул. Строительная д.25 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 22 | r. Обь, ул. Строительная д.27 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 23 | r. Обь, ул. Строительная д.29 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 24 | r. Обь, ул. Строительная д.31 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 25 | г. Обь, ул. Кирова д.12 | Котельная №1 | 2025 | 0,034 |
| 26 | ИТОГО в 2025 году: |  |  | 0,5346 |
| 27 | r. Обь, ул. Вокзальная д.14 а | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 28 | r. Обь, ул. Вокзальная д.14 б | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 29 | r. Обь, ул. Вокзальная д.16 а | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 30 | r. Обь, ул. Вокзальная д.16 б | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 31 | г. Обь, ул. Авиационная д.8 | Котельная №5 | 2026 | 0,095 |
| 32 | г. Обь. Ул. Пушкина д.7 | Децентрализованное т/с | 2026 | - |
| 33 | г. Обь, ул. Железнодорожная д.1 | Котельная №1 | 2026 | 0,075 |
| 34 | ИТОГО в 2026 году: |  |  | 0,17 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 0,7046 |

Приросты тепловой нагрузки и потребления на период актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 7.

Таблица 7. Прирост тепловой нагрузки на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование котельной | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0 | 0,18359 | -0,189276 | -0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2а | 0 | 0,031 | 0,74849744 | 1,192554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 | 0 | 0 | -0,195 | -0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0,067659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЖКО Аэропорт | 16,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Дом престарелых» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО «РЖД» | 0 | 0 | -0,0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 2,217436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «Аэропорт Толмачево» | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО г. Обь | 18,397436 | 0,21459 | 0,29762144 | 1,090213 | 21,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В системе теплоснабжения города Оби производственные котельные, предназначенные для обеспечения технологических процессов промышленных предприятий (технологического теплоснабжения) и не поставляющие тепловую энергию объектам жилого фонда, в настоящий момент отсутствуют.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

На территории муниципального образования город Обь деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют следующие организации:

- ООО «Центр» – единая теплоснабжающая организация. Осуществляет деятельность в сфере теплоснабжения основной части потребителей городского округа в рамках, заключенного в 2016 году, концессионного соглашения сроком на 25 лет. Также осуществляет теплоснабжение микрорайона ЖКО «Аэропорт»;

- АО «Аэропорт Толмачёво» – теплоснабжающая организация осуществляет теплоснабжение собственной инфраструктуры, абонентов промышленной зоны и жилого дома №27 ЖКО аэропорта. Тариф на тепловую энергию рассчитывается согласно «Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения города Оби Новосибирской области от 17.07.2023 года» №01-79-230851, подписанному между администрацией города Оби НСО и АО «Аэропорт Толмачево»;

- Западно-Сибирская Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту: ОАО «РЖД») – теплоснабжающая организация, имеет утвержденный тариф на поставку тепловой энергии. Осуществляет теплоснабжение собственной инфраструктуры, а также поставку тепловой энергии в сети ООО «Центр» для снабжения тепловой энергии населения;

- ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат» (далее по тексту: ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»). Является теплоснабжающей организацией, имеет утвержденный тариф на поставку тепловой энергии. Осуществляет теплоснабжение для собственных нужд и двух многоквартирных домов по ул. Калинина;

- ООО «ЭнергоТеплоСервис» - теплоснабжающая организация, имеет утвержденный тариф на поставку тепловой энергии. Осуществляет теплоснабжение двух многоквартирных жилых домов.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зоны эксплуатационной ответственности ТСО

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На момент актуализации теплоснабжение города осуществляется от 10 котельных:

- котельные ООО «Центр»:

  - котельная №1;

  - котельная №2;

  - котельная №3;

  - котельная №5;

  - котельная №7;

  - котельная ЖКО «Аэропорт».

- котельная АО «Аэропорт Толмачёво»;

- котельная ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»;

- котельная ОАО «РЖД»;

- котельная ООО «ЭнергоТеплоСервис».

Котельная ОПМС-19 (ОАО «РЖД») демонтирована и взамен введена в эксплуатацию новая угольная котельная ОАО «РЖД» установленной мощностью 2,4 МВт.

Зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения города Оби на момент актуализации Схемы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Зоны действия источников тепловой энергии

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны жилой малоэтажной застройки частного сектора сформированы в сложившихся на территории городского округа районах. Теплоснабжение жилых домов в этих зонах осуществляется от индивидуальных котельных или печей, располагаемых внутри зданий. Оборудование, установленное в индивидуальных котельных разнообразно как по мощности, так и производителям. Тепло в основном расходуется на нужды отопления, в отдельных домах так же и на нужды горячего водоснабжения.

Зоны индивидуального теплоснабжения города Оби представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждой котельной и в целом по городскому округу приведены в таблице 8.

Таблица 8. Баланс тепловой мощности и перспективной нагрузки котельных

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Располагаемая тепловая мощность | 12,9 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,05 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,16 | 12,64 | 12,82 | 12,70 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,16 | 12,64 | 12,82 | 12,70 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| отопление | 9,3 | 9,41 | 9,51 | 9,31 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| вентиляция | 0,94 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| горячее водоснабжение | 0,92 | 2,19 | 2,28 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,15 | -0,84 | -1,02 | -0,90 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,15 | -0,84 | -1,02 | -0,90 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 8,55 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 11,7 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 21,5 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Располагаемая тепловая мощность | 21,5 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 16,64 | 16,97 | 17,00 | 17,74 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 16,64 | 16,97 | 17,00 | 17,74 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| отопление | 13,7 | 11,55 | 11,58 | 11,98 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| вентиляция | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| горячее водоснабжение | 1,48 | 3,96 | 3,96 | 4,31 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,05 | 3,27 | 3,24 | 2,49 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,05 | 3,27 | 3,24 | 2,49 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 17,13 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,28 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,28 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| отопление | 0,28 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 17,2 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Располагаемая тепловая мощность | 17,2 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,06 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,64 | 14,68 | 14,68 | 14,48 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 11,64 | 14,68 | 14,68 | 14,48 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| отопление | 9,63 | 12,47 | 12,47 | 12,27 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| вентиляция | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| горячее водоснабжение | 1,39 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,03 | 1,16 | 1,16 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 5,03 | 1,16 | 1,16 | 1,35 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,84 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,01 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| отопление | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| вентиляция | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,07 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,56 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| отопление | - | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 |
| вентиляция | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| горячее водоснабжение | - | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 | 17,20 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | н/д | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | н/д | 79,4 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 | 79,40 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | н/д | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | 26,905 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | н/д | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 | 43,71 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | н/д | 48,311 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 69,81 | 69,81 | 69,81 | 69,81 | 69,81 |
| отопление | н/д | 14,051 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| вентиляция | н/д | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 |
| горячее водоснабжение | н/д | 8 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | н/д | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | н/д | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | -19,61 | -19,61 | -19,61 | -19,61 | -19,61 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | н/д | 49,4 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | н/д | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 | 14,05 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом престарелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,997 | 0,997 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,997 | 0,997 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| отопление | 0,997 | 0,997 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 | 2,063 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| отопление | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| вентиляция | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | -0,44 | -0,44 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | -0,44 | -0,44 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| отопление | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей городского округа

Источники, зоны действия которых расположены в границах двух или более поселений, на территории городского округа отсутствуют.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения определяется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал,

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения определяется по формуле:

, руб./Гкал,

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, определяется по формуле:

, руб./Гкал

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая определяется дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

В связи с низкими значениями протяженностей новых тепловых сетей для присоединения перспективных абонентов в городе Оби, на расчетный срок не ожидается значительного увеличения эксплуатационных затрат, связанных с изменением тепловой нагрузки системы теплоснабжения. Поэтому соотношение  для ООО «Центр» принято неизменным. Соответственно можно сделать вывод о том, что перспективные абоненты входят в радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, за исключением котельной №1, которой потребуется реконструкция.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Теплоноситель, в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды, в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления, в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды: в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными МО г. Обь. Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице 10.

Таблица 9. Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м3

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| сверхнормативный расход воды | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом престарелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Центр» (переданные по концессионному соглашению от МУП «Теплосервис») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети г. Обь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 22,316 | 22,316 | 22,316 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 22,316 | 22,316 | 22,316 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативный расход воды | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития схемы теплоснабжения представлен в таблице 10.

Таблица 10. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м3

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 5,877 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 | 6,093 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,76 | 12,78 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| Доля резерва | % | 85,27% | 85,27% | 85,27% | 85,27% | 85,05% | 85,20% | 85,29% | 85,29% | 85,29% | 85,29% | 85,29% | 85,29% |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 10,238 | 10,326 | 10,326 | 10,326 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,354 | 5,354 | 5,354 | 5,354 | 5,35 | 5,14 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| Доля резерва | % | 53,54% | 53,54% | 53,54% | 53,54% | 53,46% | 51,41% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% | 48,14% |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,107 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Доля резерва | % | 99,25% | 99,25% | 99,25% | 99,25% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% | 99,20% |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 6,687 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 | 6,684 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 12,170 | 12,170 |
| Доля резерва | % | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% | 81,13% |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,336 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| Доля резерва | % | 92,87% | 92,87% | 92,87% | 92,87% | 92,90% | 92,90% | 92,22% | 92,22% | 92,22% | 92,22% | 92,22% | 92,22% |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | - | - | - | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом престарелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| Доля резерва | % | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Срок службы | лет | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Доля резерва | % | - | - | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% | 80,26% |

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа, города федерального значения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения описание вариантов развития систем теплоснабжения отсутствует. В актуализируемой редакции в целом предлагается единый вариант развития систем теплоснабжения, которым предусматривается:

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения, в составе настоящей Схемы, рассматриваются следующие варианты ее развития:

- присоединение к системам теплоснабжения новых потребителей, и отключение аварийных объектов жилого фонда;

- реконструкция муниципальных тепловых сетей ООО «Центр», а также переданных ООО «Центр» от МУП «Теплосервис» по концессионному соглашению.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В рамках настоящей схемы теплоснабжения рассматривается один вариант, описание которого представлено в п. 4.1

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии не предусматривается.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудования котельных в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Предложения по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации, отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Котельная №1:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №7:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 65/40 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная №2:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

- температура Т3/Т4 – 70/40 °С

Управление котельной – автоматический режим с присутствием персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельные №3 и №5:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Температурный график 95/70 °С тепловой сети котельных ООО «Центр» представлен на рисунке 6.

Котельная ЖКО «Аэропорт»

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Управление котельной – автоматический режим с присутствием персонала по погодозависимым условиям. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная «Аэропорт Толмачёво»:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура Т1/Т2 – 95/70 °С

Регулирование температуры котлового контура котельной предусмотрено погодозависимое, автоматическое и осуществляется пультами управления котлов. Коррекционное регулирование температуры воды системы теплоснабжения осуществляется на котловом контуре с помощью 3-х ходовых клапанов с электроприводом, установленных на подающем трубопроводе котлового контура у каждого теплообменника. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная ООО «ЭнергоТеплоСервис»:

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 105-80 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

Котельная «Дом престарелых»:

Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 °С. Регулирование осуществляется качественным методом. Выбор температурного графика обусловлен требованиями систем отопления потребителей.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей.

При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2023 г. по 2032 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения.

Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 8.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Реконструкция существующих или ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не требуется.

Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень участков тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей по технологическим зонам действия источников теплоснабжения, представлен в таблице 40.

Таблица 11. Объемы строительства тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Период эксплуатации, лет | Капитальные вложения без НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-3! | УУТ | 153 | 0,200 | 0,200 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 10659,8 |
| УТ-8 | разв. ул. Большая 23 | 271 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 14556,9 |
| УТ1' | Нежилое помещение (Бассейн) ул.Геодезическая, 23 | 20 | 0,070 | 0,070 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | 1023,4 |
| УТ2" | ул. Геодезическая (Рынок КН 54:36:020204:98) | 20 | 0,040 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2024 | 1023,4 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23 | 20 | 0,080 | 0,080 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 1075,2 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23, Комплекс МКД | 10 | 0,080 | 0,080 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 537,6 |
| УТ2 | ИП Туров А.С. Склад (здание бывшей котельной №7) | 5 | 0,050 | 0,050 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 255,9 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-8 | разв. ул. Большая 23 | 271 | 0,070 | 0,050 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 13855,6 |
| УТ1' гвс | Нежилое помещение (Бассейн) ул.Геодезическая, 23 | 20 | 0,050 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2025 | 1023,4 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23, Комплекс МКД | 10 | 0,050 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 511,7 |
| разв. ул. Большая 23 | ул. Большая, 23 | 20 | 0,050 | 0,040 | Подземная канальная | Пенополиуретан | 2026 | 1023,4 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зд. старой котельной | УТ100 | 82 | 0,400 | 0,400 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 9331,6 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" | Зд. старой котельной | 48 | 0,400 | 0,400 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 5462,4 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" | УТ1 | 100 | 0,500 | 0,500 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 12785,3 |
| Котельная ЖКО "Аэропорт" | т.А | 130 | 0,400 | 0,400 | Подземная канальная | Пенополиуретан |  | 14794,0 |

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

С целью повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения при реконструкции и строительстве новых тепловых сетей предусматривается применение трубопроводов в ППУ изоляции.

  - Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В рамках настоящей Схемы предлагается выполнить мероприятие по выводу  из эксплуатации теплосети  от УТ 118 (АО «Аэропорт Толмачево») до ЦТП №1, ЦТП №2 ЖКО аэропорта и отключению абонентов (Парковка ул. Мозжерина, 3, Автосервис ул. Мозжерина, 1в, Автосалон Омский тракт, 1/2) т.к. на участке тепловой сети к которому подключены эти абоненты существуют высокие потери тепловой энергии. И организовать теплоснабжение данных абонентов за счет индивидуальных источников тепла.

Потери тепловой энергии по трассе теплосети от КПП-2 до ИП Мозжерин А.В. составляют 0,214 Гкал/час (1798,2 Гкал/год), что превышает годовой объем потребления оставшихся Абонентов за 2023 год в 1,675 раз (ЗАО «СТС –автомобили» - 828,164 Гкал/год, ИП Мозжерин А.В. – 176,7 Гкал/год, ООО «Спутник» - 68,608 Гкал/год). Использование существующей теплосети экономически нецелесообразно.

Таблица 12. Характеристик отключаемых абонентов

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ул.Мозжерина, 3 | Парковка ул.Мозжерина, 3 | 0,195 |
| ул.Мозжерина, 1в | Автосервис ул.Мозжерина, 1в | 0,069 |
| Омский тракт, 1/2 | Автосалон Омский тракт, 1/2 | 0,624 |

Мероприятия по отключению абонентов необходимо организовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 13.

Таблица 13. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ООО «Центр», тыс. руб.

| Источник | Общая протяженность сетей (в двухтрубном исчислении), м | Протяженность сетей, эксплуатируемых более 20 лет, м | Доля сетей, эксплуатируемых более 200 лет, % | Средний диаметр сетей, эксплуатируемых более 20 лет, мм | Год строительства/ реконструкции | Капитальные вложения без НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 11089 | 3913 | 35 | 145 | 2025-2038 | 344 457 |
| Котельная №2 | 19324 | 5124 | 27 | 101 | 2025-2038 | 326 358 |
| Котельная №3 | 234 | - |  | - | 2025-2038 | - |
| Котельная №5 | 7508 | 1645 | 22 | 146 | 2025-2038 | 144 852 |
| Котельная №7 | 1223 | - |  | - | 2025-2038 | - |
| Котельная ЖКО «Аэропорт» | 10045 | 9363 | 93 | 128 | 2025-2038 | 824 306 |
| Котельная «Дом престарелых» | 322 | - |  | - | 2025-2038 | - |
| Котельная ОАО «РЖД» | 696 | 696 | 100 | 77 | 2025-2038 | 41 686 |
| Итого | 50440 | 20741 | 41 |  |  | 1 681 660 |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые схемы горячего водоснабжения муниципального образования

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных города Оби подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия не требуются.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящий момент все потребители тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельных города Оби подключены к системе горячего водоснабжения по закрытой схеме. Мероприятия не требуются.

Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа представлены в таблице 14.

Таблица 14. Перспективные топливные балансы городского округа

| № п/п | Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная №1 | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 28043 | 26268 | 26649 | 26383 | 26227 | 26227 | 26227 | 26227 | 26227 | 26227 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 146,8 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 4116,5 | 3978,2 | 4036,0 | 3995,7 | 3972,1 | 3972,1 | 3972,1 | 3972,1 | 3972,1 | 3972,1 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 3647,5 | 3525,0 | 3576,2 | 3540,5 | 3519,6 | 3519,6 | 3519,6 | 3519,6 | 3519,6 | 3519,6 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | 1,45 | 1,70 | 1,72 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,12 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | Котельная №2 | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 35806 | 35923 | 35988 | 37573 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 | 40098 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 147,2 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 5271,0 | 5372,7 | 5382,3 | 5619,4 | 5997,0 | 5997,0 | 5997,0 | 5997,0 | 5997,0 | 5997,0 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 4670,5 | 4760,6 | 4769,1 | 4979,2 | 5313,8 | 5313,8 | 5313,8 | 5313,8 | 5313,8 | 5313,8 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,35 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,19 | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 3 | Котельная №3 | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 726,5 | 728,8 | 728,8 | 728,8 | 728,8 | 728,8 | 728,8 | 728,8 | 728,8 | 728,8 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 135,6 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 98,5 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 87,3 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №5 | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 36827 | 41089 | 41089 | 40543 | 40277 | 40277 | 40277 | 40277 | 40277 | 40277 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 145,33 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | 137,90 | 137,90 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 5352,0 | 5666,2 | 5666,2 | 5590,9 | 5554,2 | 5554,2 | 5554,2 | 5554,2 | 5554,2 | 5554,2 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 4742,3 | 5020,6 | 5020,6 | 4953,9 | 4921,4 | 4921,4 | 4921,4 | 4921,4 | 4921,4 | 4921,4 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | 1,50 | 1,79 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 5 | Котельная №7 | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 2522,6 | 2240,0 | 2240,0 | 2240,0 | 2453,8 | 2453,8 | 2453,8 | 2453,8 | 2453,8 | 2453,8 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 131,03 | 149,86 | 149,86 | 149,86 | 149,86 | 149,86 | 149,86 | 149,86 | 149,86 | 149,86 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 330,5 | 335,7 | 335,7 | 335,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 292,9 | 297,4 | 297,4 | 297,4 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 325,8 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Котельная ЖКО Аэропорт | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | - | 10453,2 | 10453,2 | 10453,2 | 10453,2 | 10453,2 | 10453,2 | 10453,2 | 10453,2 | 10453,2 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | - | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | - | 1586,8 | 1586,8 | 1586,8 | 1586,8 | 1586,8 | 1586,8 | 1586,8 | 1586,8 | 1586,8 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | - | 1406,0 | 1406,0 | 1406,0 | 1406,0 | 1406,0 | 1406,0 | 1406,0 | 1406,0 | 1406,0 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | - | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | - | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 7 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 114712,56 | 109323,13 | 92060,27 | 92060,27 | 92060,27 | 128884,0 | 128884,0 | 128884,0 | 128884,0 | 128884,0 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 167,48 | 170,49 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 18108,1 | 17809,40 | 14892,50 | 14892,50 | 14892,50 | 208495,0 | 208495,0 | 208495,0 | 208495,0 | 208495,0 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 15798,7 | 15391,22 | 12950,00 | 12950,00 | 12950,00 | 18130,00 | 18130,00 | 18130,00 | 18130,00 | 18130,00 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | 3,79 | 4,85 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0,52 | 0,46 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 8 | Котельная «Дом престарелых» | Выработка тепловой энергии | природный газ | Гкал в год | 3560,7 | 3590,8 | 3590,8 | 3590,8 | 3590,8 | 3590,8 | 3590,8 | 3590,8 | 3590,8 | 3590,8 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 301 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 1071,8 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 | 1095,2 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 948,5 | 969,2 | 969,2 | 969,2 | 969,2 | 969,2 | 969,2 | 969,2 | 969,2 | 969,2 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | 0,266 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная ОАО «РЖД» | Выработка тепловой энергии | уголь | Гкал в год | - | 6483 | 6483 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | уголь | кг.у.т./Гкал | - | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
|  |  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | - | 1089 | 1089 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тонн в год | - | 1044 | 1044 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | - | 0,245 | 0,245 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | - | 6483 | 6483 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 |
| 10 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Выработка тепловой энергии |  | Гкал в год | н/д | 6631,1 | 5648,38 | 5648,38 | 5648,38 | 5648,38 | 5648,38 | 5648,38 | 5648,38 | 5648,38 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | н/д | 155,61 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
|  |  | Расход условного топлива | природный газ | т.у.т. в год | н/д | 924,442 | 978,995 | 978,995 | 978,995 | 978,995 | 978,995 | 978,995 | 978,995 | 978,995 |
|  |  | Расход натурального топлива |  | тонн в год | н/д | 1031,86 | 877,080 | 877,080 | 877,080 | 877,080 | 877,080 | 877,080 | 877,080 | 877,080 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | тыс. м³ в час | н/д | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Местные виды топлива, а также возобновляемые источники тепловой энергии в городе Оби не применяются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех котельных в качестве топлива предполагается использование природного газа. Средняя калорийность используемого газа составляет 7910 ккал/м³.

На новой угольной котельной ОАО «РЖД» в качестве основного топлива используется уголь. Информация о средней калорийности угля и дизельного топлива отсутствует.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на территории городского округа Обь в перспективе будет являться природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Изменения используемых видов топлива в городском округе на расчетный срок не предполагается.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей рассчитаны в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2024, а также на основании разработанных проектов на строительство и реконструкцию систем теплоснабжения.

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов централизованных систем теплоснабжения городского округа Обь представлены в таблице 14.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии городского округа Обь представлены в таблице 14.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей городского округа Обь представлены в таблицах 15 и 16.

Таблица 15. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности теплоснабжающих организаций, в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС

| Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ООО "Центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 240 237 | 480 474 | 720 711 | 960 948 | 1 201 185 | 1 441 423 | 1 681 660 |
| 001.02 Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 240 237 | 480 474 | 720 711 | 960 948 | 1 201 185 | 1 441 423 | 1 681 660 |
| Подгруппа проектов 001.02.03 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 | 240 237 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 244 958 | 489 916 | 734 874 | 979 832 | 1 224 791 | 1 469 749 | 1 714 707 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.001 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 49 208 | 49 208 | 49 208 | 49 208 | 49 208 | 49 208 | 49 208 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 49 208 | 98 416 | 147 624 | 196 833 | 246 041 | 295 249 | 344 457 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.002 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 46 623 | 46 623 | 46 623 | 46 623 | 46 623 | 46 623 | 46 623 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 46 623 | 93 245 | 139 868 | 186 490 | 233 113 | 279 736 | 326 358 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.003 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной №5" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 20 693 | 20 693 | 20 693 | 20 693 | 20 693 | 20 693 | 20 693 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 20 693 | 41 386 | 62 080 | 82 773 | 103 466 | 124 159 | 144 852 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004 "Реконструкция новых тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной ОАО "РЖД"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 | 5 955 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 5 955 | 11 910 | 17 865 | 23 821 | 29 776 | 35 731 | 41 686 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.005"Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса котельной ЖКО «Аэропорт»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 117 758 | 117 758 | 117 758 | 117 758 | 117 758 | 117 758 | 117 758 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 0 | 117 758 | 235 516 | 353 274 | 471 032 | 588 790 | 706 548 | 824 306 |
| Проекты для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 1 023 | 44 420 | 42 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 1 023 | 45 444 | 87 920 | 87 920 | 87 920 | 87 920 | 87 920 | 87 920 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.001 "Строительство тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 1 023 | 44 420 | 42 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета группы проектов наколенным итогом | 0 | 1 023 | 45 444 | 87 920 | 87 920 | 87 920 | 87 920 | 87 920 | 87 920 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития, инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с принятым в схеме теплоснабжения сценарием развития, инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Вышеобозначенные мероприятия по развитию систем теплоснабжения не носят инвестиционный характер, а направлены на увеличение надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения.

В 2016 году по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства – объектов системы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Оби, ООО «Центр» определен в качестве концессионера и соинвестора и ведет деятельность по обеспечению услугами «теплоснабжение» и «горячее водоснабжение» на основаниях предусмотренных концессионным соглашением заключенным 15.09.2016. Срок эксплуатационной деятельности составляет 25 лет с даты заключения.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения введена в эксплуатацию новая угольная котельная ОАО «РЖД» установленной мощностью 2,4 МВт.

Информация о фактически осуществленных инвестициях в строительство реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения отсутствует.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Постановлением Администрации г. Оби НСО №560 от 18.05.2017 г. и №2068 от 27.10.2023г. ООО «Центр» утверждена в качестве единой теплоснабжающей организации на территории города Оби Новосибирской области за исключением территорий в границах зоны деятельности, ОАО «РЖД», ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат», АО «Аэропорт Толмачево».

В оставшихся зонах действия централизованных систем теплоснабжения ЕТО не утверждены.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Перечень теплоснабжающих организаций с указанием систем теплоснабжения, входящих в состав ЕТО приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 01 | ООО "Центр" | Постановлением администрации города Оби №560 от 18.05.2017г. |
| 2 | Котельная №2 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 4 | Котельная №5 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 5 | Котельная №7 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 6 | Котельная ЖКО «Аэропорт» | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 02 | ООО "Центр" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023г. №2068 с 01.11.2023г |
| 7 | Котельная «Дом престарелых» | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | Котельная, тепловые сети | 03 | - | - |
| 8 | Котельная ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | Котельная, тепловые сети | 04 | - | - |
| 9 | Котельная ООО «ЭнергоТеплоСервис» | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Котельная, тепловые сети | 05 | н/д | н/д |
| 10 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Котельная, тепловые сети | подведомственная котельная | АО «Аэропорт Толмачево» | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023г. №2068 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

1 критерий:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

Размер собственного капитала;

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь приведен в таблице 18.

Таблица 18. Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м³ | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 12,9 | ООО "Центр" | н/д | Котельная, тепловые сети | Концессионное соглашение | 249,54 | н/д | ООО "Центр" | Постановлением администрации города Оби №560 от 18.05.2017г. |
| 2 | Котельная №2 | 21,5 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 548,95 |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | 0,35 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 0,559 |  |  |  |
| 4 | Котельная №5 | 17,2 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 302,80 |  |  |  |
| 5 | Котельная №7 | 1,14 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 8,483 |  |  |  |
| 6 | Котельная ЖКО «Аэропорт» | 21,5 | ООО "Центр" |  | Котельная, тепловые сети |  | 397,997 |  | ООО "Центр" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023г. №2068 с 01.11.2023г |
| 7 | Котельная «Дом престарелых» | 3,08 | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  | Котельная, тепловые сети | Собственность | 14,423 |  | - | - |
| 8 | Котельная ОАО «РЖД» | 2,06 | ОАО «РЖД» |  | Котельная, тепловые сети | Собственность | 6,939 |  | - | - |
| 9 | Котельная ООО «ЭнергоТеплоСервис» | 3,77 | ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  | Котельная, тепловые сети | н/д | н/д |  | н/д | н/д |
| 10 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | 79,4 | АО "Аэропорт "Толмачёво" |  | Котельная, тепловые сети | Собственность | 1084,7 |  | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023г. №2068 |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО теплоснабжающими организациями в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения не поступали.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Границей зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО г. Обь, являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории городского округа. Зоны действия источников тепловой энергии представлены в Приложении к Обосновывающим материалам.

Постановлением Администрации г. Оби НСО №560 от 18.05.2017 г. и №2068 от 27.10.2023г. ООО «Центр» утверждена в качестве единой теплоснабжающей организации на территории города Оби Новосибирской области за исключением территорий в границах зоны деятельности, ОАО «РЖД», ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат», АО «Аэропорт Толмачево».

В оставшихся зонах действия централизованных систем теплоснабжения ЕТО не утверждены.

Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в МО г. Обь приведен в таблице 19.

Таблица 19 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в системах теплоснабжения на территории МО г. Обь

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 01 | ООО "Центр" | Постановлением администрации города Оби №560 от 18.05.2017г. | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 2 | Котельная №2 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 3 | Котельная №3 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 4 | Котельная №5 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 5 | Котельная №7 | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети |  |  |  | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 6 | Котельная ЖКО «Аэропорт» | ООО "Центр" | Котельная, тепловые сети | 02 | ООО "Центр" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023г. №2068 с 01.11.2023г | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 7 | Котельная «Дом престарелых» | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» | Котельная, тепловые сети | 03 | - | - | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 8 | Котельная ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | Котельная, тепловые сети | 04 | - | - | Отсутствуют | Отсутствуют |
| 9 | Котельная ООО «ЭнергоТеплоСервис» | ООО «ЭнергоТеплоСервис» | Котельная, тепловые сети | 05 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная «Аэропорт Толмачёво» | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Котельная, тепловые сети | подведомственная котельная | АО "Аэропорт "Толмачёво" | Постановлением администрации г. Оби НСО от 27.10.2023г. №2068 | да | да |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Согласно постановлениям администрации города Оби Новосибирской области: №76 от 04.02.2020г., №546 от 31.08.2020г и №559 от 04.09.2020 г. на территории города выявлено и поставлено на учет как бесхозяйные 6110,4 м сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Информация о выявленных бесхозяйных сетях приведены в таблицах.

Таблица 20. Реестр бесхозяйных сетей согласно постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 04.02.2020 № 76

| Наименование объекта | Место нахождения | Протяженность, м | Диаметр трубы, мм. | Материал | Кол-во камер, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть | Новосибирская область, г. Обь. От тепловой камеры УТ-1 расположенной между домами по ул. Геодезическая 58 и 68 до многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7 | 461 | 133 125 100 89 76 | сталь | 4 тепловые камеры с запорной арматурой |
| Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, г. Обь. от тепловой камеры УТ-1 расположенной между дол1ами: по Геодезическая 58 и 68 до степы многоквартирных домов по ул. Геодезическая 68/1,68/2, 68/3,68/4,68/5,68/6, 68/7 | 461 | 80 50 |  |  |

Таблица 21. Реестр бесхозяйных сетей согласно постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 31.08.2020 № 546

| №п/п | Наименование объекта |  | Адрес |  | Протяженность, описание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Муромская, 29, от ТК7 до ТК9 ул. Котельная, 24 |  | Протяженность - 86 метров диаметр трубопровода - 2x70 мм |
| 2 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Муромская, 29, от TK7 до ТК9 ул. Котельная, 24 |  | Протяженность - 86 метров диаметр трубопровода - 2x40 мм |
| 3 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, отТК41 в районе дома №66 до дома №23 |  | Протяженность - 179 метров диаметр трубопровода - 150 мм; 125 мм; 100 мм; 50 мм материал - сталь |
| 4 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, от ТК46а до бойлерной (ул. Геодезическая,14) |  | Протяженность - 100 метров диаметр трубопровода - 2x150 мм |
| 5 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая от котельной №2а до ТК 1/1 |  | Протяженность - 127 метров диаметр трубопровода - 2x400 мм; 2x250 мм, материал - сталь |
| 6 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая от котельной №2а до ТК 1/1 |  | Протяженность - 127 метров диаметр трубопровода - 150 мм; 100 мм |
| 7 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 68, от ТК45 до МКД ул. Геодезическая, 7а, 76, 7в |  | Протяженность - 630 метров диаметр трубопровода - 2x125 мм; 2x100 мм; 2x65 мм, материал - сталь |
| 8 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 68, от ТК45 до МКД ул. Геодезическая, 7а, 76, 7в |  | Протяженность - 630 метров диаметр трубопровода - 80 мм; 50 мм; 40 мм; 32 мм. |
| 9 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 8, от ТК48 до МКД ул. Геодезическая, 10/1 |  | Протяженность - 144 метра диаметр трубопровода - 2x100 мм, материал - сталь |
| 10 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 8, от ТК48 до МКД ул. Геодезическая, 10/1 |  | Протяженность - 144 метра диаметр трубопровода - 65 мм; 50 мм |
| 11 | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 57- ул. Геодезическая, 72 |  | Протяженность - 120 метров диаметр трубопровода - 2x150 мм, материал - сталь |
| 12 | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая, 57- ул. Геодезическая, 72 |  | Протяженность - 120 метра диаметр трубопровода - 2x70 мм |
| 13 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая от ТК2 (котельная №2) до ТК15 в районе ул. Геодезическая, 83 | Протяженность - 452 метра диаметр трубопровода - 2x100 мм, материал - сталь |
| 14 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, 11а | Протяженность - 130 метров диаметр трубопровода - 2x80 мм, материал - сталь |
| 15 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Геодезическая от ТК51 до дома ул. Геодезическая, 8 | Протяженность - 83 метра диаметр трубопровода- 65 мм, материал - сталь |
| 16 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, 15 | Протяженность - 30 метров диаметр трубопровода - 2x80 мм, материал - сталь |
| 17 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, 15 | Протяженность - 30 метра диаметр трубопровода - 50 мм, 40 мм |
| 18 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, 11 а | Протяженность - 64 метра диаметр трубопровода- 2x50 мм, материал - сталь |
| 19 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Строительная от дома №9 до дома №19 | Протяженность - 237 метров диаметр трубопровода - 50 мм, 40 мм, материал - сталь |
| 20 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Строительная' от дома №9 до дома №19 | Протяженность - 237 метра диаметр трубопровода - 40 мм, 25 мм |
| 21 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко от ТК1 в районе дома №1 до ТК42а ул. Кирова, 1 | Протяженность - 188 метров диаметр трубопровода - 2x200 мм, L=48 м (ТК1-ТК34) материал - сталь; 2x150 мм, L=140 м (ТК34-ТК42а), материал - сталь |
| 22 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Калинина от ТК23а в районе дома №22 до МКД ул. Калинина, 20 | Протяженность - 51 метров диаметр трубопровода - 2x150 мм, материал - сталь |
| 23 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Калинина от ТК23а в районе дома №22 до МКД ул. Калинина, 20 | Протяженность - 51 метра диаметр трубопровода - 1x100 мм, 1x80 мм |
| 24 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко от ТК34 в районе дома №2а до ТКЗ1 ул. Строительная, 17 | Протяженность - 239 метров диаметр трубопровода - 125 мм, 100 мм материал - сталь |
| 25 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко от ТК34 в районе дома №2а до ТКЗ 1 ул. Строительная, 17 | Протяженность - 239 метров диаметр трубопровода - 100 мм, 65 мм |
| 26 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Кирова от ТК42а в районе дома №1 до ТК39 ул. Строительная, 27 | Протяженность - 320 метров диаметр трубопровода - 2x150 мм, L=65 м (ТК42а-ТК42в) материал - сталь; 2x125 мм, L=140 м (ТК42в-ТК41), материал - сталь 2x100 мм, L=78 м (ТК41-ТК39), материал - сталь, от 50 мм до 25 мм, L=37 м (подключение к абонентам), материал - сталь |
| 27 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Октябрьская от ТК45 в районе дома №6 до МКД дом №10 | Протяженность - 84,4 метра диаметр трубопровода - 50 мм, материал - сталь |
| 28 |  | Сеть горячего водоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Октябрьская от ТК45 в районе дома №6 до МКД дом №10 | Протяженность - 84 метра диаметр трубопровода - 50 мм |
| 29 |  | Сеть теплоснабжения |  | Новосибирская область, город Обь, ул. Строительная от дома №25 до дома №31 | Протяженность - 189 метров диаметр трубопровода - 2x80 мм, L=33 м (TK34-TK33), материал - сталь 2x50 мм, L=156 м (ТКЗЗ-ТКЗ1), материал - сталь |

Таблица 22. Реестр бесхозяйных сетей согласно постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 04.09.2020 № 559

| №п/п | Наименование объекта | Адрес | Протяженность, описание объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть теплоснабжения | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, территория МБОУ «СОШ № 26», расположенной по адресу: Новосибирска область, г. Обь, ул. Шевченко, ИА. | Протяженность - 90 метров от теплофикационной камеры на улице Шевченко до стены здания; диаметр трубопровод - 100 мм; материал - сталь |
| 2 | Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, город Обь, ул. Шевченко, территория МБОУ «СОШ № 26», расположенной по адресу: Новосибирске область, г. Обь, ул. Шевченко, 11 А. | Протяженность - 30 метров от теплофикационной камеры до стены здания; диаметр трубопровода - 80, 50мм; материал - сталь |
| 3 | Сеть теплоснабжения | Новосибирская область, город Обь, ул. Железнодорожная, 14, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 25 метров от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 14; диаметр трубопровода - 100 мм, материал - сталь |
| 4 | Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, город Обь, ул. Железнодорожная, 14, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 25 метров от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 14; диаметр трубопровода — 50мм; материал - сталь |
| 5 | Сеть теплоснабжения | Новосибирская область, город Обь, ул. Железнодорожная, 6, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 42 метра от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 6; диаметр трубопровода - 89 мм, материал - сталь |
| 6 | Сеть горячего водоснабжения | Новосибирская область, город Обь, ул. Железнодорожная, 6, территория МБОУ детский сад № 2 «Березка» комбинированного вида | Протяженность - 42 метра от теплофикационной камеры до стены здания Железнодорожная, 6; диаметр трубопровода - 80 мм, материал - сталь |

  - Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию сетей в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»

Все бесхозяйные тепловые сети на период проведения процедуры признания их бесхозяйными, а также после завершения процедуры, передаются на обслуживание ЕТО.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемами водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей схемы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Схема газоснабжения и газификации городского округа Обь не разрабатывалась.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основной проблемой организации газоснабжения перспективных и реконструируемых источников теплоснабжения города Оби является отсутствие необходимого резерва производительности ГРС Толмачево, который на момент актуализации составляет порядка 1,01 тыс. м3/ч. Отсутствие необходимого резерва делает неосуществимым выполнение мероприятий по строительству новых котельных.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Мероприятия по увеличению проектной производительности ГРС Толмачево в инвестиционной программе ПАО «Газпром» не предусмотрены. В связи в этим, при разработке региональной программы газификации предлагается предусмотреть мероприятия по увеличению проектной производительности ГРС Толмачево к 2024 году до 37 тыс. м3/ч.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы теплоснабжения и программы развития Единой энергетической схемы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системе теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, а также вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической схемы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии системы водоснабжения отсутствуют.

  - Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности схемы водоснабжения и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке схемы водоснабжения отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зонах деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 23.

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 24.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице 25.

Таблица 23. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зонах деятельности теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 11,16 | 12,64 | 12,82 | 12,70 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,24 | 10,45 | 10,54 | 10,34 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,92 | 2,19 | 2,28 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 34,25 | 21,19 | 21,51 | 21,32 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 27,5 | 17,01 | 17,17 | 16,84 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 16,72 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 6,74 | 4,18 | 4,34 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 16,64 | 16,97 | 17,00 | 17,74 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 15,16 | 13,01 | 13,04 | 13,44 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,48 | 3,96 | 3,96 | 4,31 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 51,59 | 27,34 | 27,39 | 28,56 | 30,46 | 30,46 | 30,46 | 30,46 | 30,46 | 30,46 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 40,72 | 21,58 | 21,63 | 22,29 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 10,88 | 5,76 | 5,76 | 6,27 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,28 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,28 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 11,64 | 14,68 | 14,68 | 14,48 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 10,25 | 13,08 | 13,08 | 12,89 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 1,39 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 37,73 | 30,22 | 30,22 | 29,89 | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 29,73 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 27,52 | 22,04 | 22,04 | 21,71 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 | 21,55 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 10,21 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,07 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1,96 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 1,47 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 69,814 | 69,814 | 69,814 | 69,814 | 69,814 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | 40,311 | 40,311 | 40,311 | 40,311 | 61,814 | 61,814 | 61,814 | 61,814 | 61,814 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 88,42 | 88,42 | 88,42 | 88,42 | 88,42 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом престарелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | 4,08 | 4,08 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | - | 4,08 | 4,08 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 3.1.1. | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.1.2. | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | н/д | 5,941 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 4,841 | 4,841 |
| 4.1.1. | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4.1.2. | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 |

Таблица 24. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,16 | 12,64 | 12,82 | 12,70 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 9% | -7% | -8% | -7% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% | -6% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 27,22 | 25,44 | 25,83 | 25,60 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 151,3 | 156,4 | 156,3 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2174 | 2036 | 2066 | 2045 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 | 2033 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 16,64 | 16,97 | 17,00 | 17,74 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 19% | 15% | 15% | 12% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 34,54 | 34,66 | 34,72 | 36,21 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 | 38,61 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 152,6 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1665 | 1671 | 1674 | 1748 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,28 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 17% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 133,2 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2076 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11,6 | 14,7 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 29% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 37,73 | 39,64 | 39,64 | 39,21 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 141,9 | 142,9 | 142,9 | 142,6 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2141 | 2389 | 2389 | 2357 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 | 2342 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 39% | 21% | 21% | 21% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,96 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 168,6 | 162,4 | 162,4 | 162,4 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 2213 | 1965 | 1965 | 1965 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 | 2152 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | - | 116,4 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | - | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | - | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | - | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | - | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом престарелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 301 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 1156 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 | 1166 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | - | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | - | 26% | 26% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | 4,08 | 4,08 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | - | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | - | 1976 | 1976 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | 6,47 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | н/д | 159,54 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | н/д | 1759 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | н/д | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | н/д | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 25. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в зонах деятельности теплоснабжающих организаций

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 8,297 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 | 11,089 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 1,835 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 | 2,471 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 11,16 | 12,64 | 12,82 | 12,70 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 164,43 | 195,45 | 192,66 | 194,60 | 195,76 | 195,76 | 195,76 | 195,76 | 195,76 | 195,76 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4,95 | 4,25 | 4,31 | 4,27 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 18% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,28 | 2,29 | 2,33 | 2,31 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 451 | 451 | 478 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 451 | 451 | 478 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40,4 | 35,7 | 37,3 | 38,5 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,21 | 2,21 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,682 | 0,665 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 | 0,706 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 14,428 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 | 19,32 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 3,473 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 16,64 | 16,97 | 17,00 | 17,74 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 208,71 | 284,38 | 283,87 | 271,89 | 254,77 | 254,77 | 254,77 | 254,77 | 254,77 | 254,77 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 6,21 | 7,32 | 7,33 | 7,66 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,394 | 1,794 | 1,797 | 1,874 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 666 | 666 | 844 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 666 | 666 | 844 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40,0 | 39,3 | 49,7 | 48,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 4,646 | 4,646 | 4,654 | 4,859 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 | 5,186 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,943 | 0,943 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 | 1,051 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 27 | 27 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,018 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,28 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 64,29 | 80,19 | 80,19 | 80,19 | 80,19 | 80,19 | 80,19 | 80,19 | 80,19 | 80,19 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 12% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,162 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 39,3 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 5,87 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 1,825 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 11,64 | 14,68 | 14,68 | 14,48 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 156,79 | 160,79 | 160,79 | 162,95 | 164,03 | 164,03 | 164,03 | 164,03 | 164,03 | 164,03 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 5,81 | 9,42 | 9,42 | 9,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 16% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 6,428 | 5,280 | 5,280 | 5,222 | 5,194 | 5,194 | 5,194 | 5,194 | 5,194 | 5,194 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 553 | 553 | 546 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 553 | 553 | 546 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 47,5 | 37,7 | 37,2 | 37,4 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,958 | 0,958 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 | 0,952 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,988 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,126 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 203,23 | 276,90 | 242,14 | 242,14 | 242,14 | 221,04 | 221,04 | 221,04 | 221,04 | 221,04 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,325 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 13% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 1,984 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 40,3 | 40,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 40 | 38 | 38 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Котельная ЖКО Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | - | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | - | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 | 177,32 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО " Аэропорт Толмачево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт Толмачёво» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | н/д | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 | 9,963 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | н/д | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | н/д | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 | 48,311 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | н/д | 107,67 | 107,67 | 107,67 | 107,67 | 107,67 | 107,67 | 107,67 | 107,67 | 107,67 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | 5,047 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | 4,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | н/д | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 2824,4 | 2824,4 | 2824,4 | 2824,4 | 2824,4 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | н/д | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | 4,047 | 4,047 | 4,047 | 4,047 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 | 5,666 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом престарелых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 1,409 | 0,7894 | 0,7894 | 0,7894 | 0,7894 | 0,7894 | 0,7894 | 0,7894 | 0,7894 | 0,7894 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,305 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 43 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 | 0,997 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | 0,306 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 2,527 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | - | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | - | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | 5,157 | 5,157 | 5,157 | 5,157 | 5,157 | 5,157 | 5,157 | 5,157 | 5,157 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | - | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | - | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 | 0,2177 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м² | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. | Относительная материальная характеристика | м²/Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | 0,527 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | н/д | 8,14 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | н/д | 0,124 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,104 | 0,104 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | н/д | 18,64 | 18,62 | 18,6 | 18,58 | 18,56 | 18,54 | 18,52 | 18,5 | 18,48 |

Перечень ключевых показателей и их целевые значения отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии определены в соответствии с требованиями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 № 1801-р.

Таблица 26. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в городе Обь

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дней | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной мощности тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | . | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Доля (по протяженности) бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (Снижение фактического уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения, определенного как отношение суммарного фактического объема потерь тепловой энергии в тепловых сетях к суммарному фактическому объему отпуска тепловой энергии из тепловых сетей в ценовой зоне теплоснабжения, темпами, указанными в схеме теплоснабжения, до нормативного уровня – 7,5%) | % | 20,19 | 19,02 | 16,37 | 15,78 | 14,56 | 13,44 | 12,05 | 11,54 | 10,48 | 9,34 | 7,5 |
| 9 | Привлечение инвестиций в сферу теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории города Обь

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | ООО «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ГАСУСО НСО «Обской ПНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | АО «Аэропорт Толмачево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ООО «ЭнергоТеплоСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2023 г. № 324-р муниципальное образование городской округ город Обь Новосибирской области отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. На момент момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения на территории города Обь действует переходный период который заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В соответствии со ст.23.4. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценам на товары и услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев указанных в частях 12.1 – 12.4. ст. 10 данного Федерального закона относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Исходя из этого ниже в настоящем документе приведены прогнозные цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей по зонам деятельности единых теплоснабжающих организаций после окончания переходного периода.

Для ценовой зоны теплоснабжения города Обь были рассчитаны следующие прогнозные цены:

индикативные предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) – цены альтернативной котельной;

предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность) – цены на тепловую энергию (мощность) с учетом доведения от существующего уровня цен (тарифов) до цены альтернативной котельной в течение пяти лет;

цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей.

Индикативные предельные цены и предельные уровни цен были рассчитаны по «Правилам определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.12.2017 № 1562 (в редакции постановления Правительства РФ от 03.11.2022 № 1985).

Прогнозные цены для потребителей тепловой энергии (мощности) были рассчитаны в соответствии «Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность) и срока его применения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2018. При расчете прогнозных цен были так же учтены требования постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Предельные уровни цен и прогнозные цены на тепловую энергию для потребителей были рассчитан для каждой ЕТО.

Все приведенные ниже прогнозные значения цен на тепловую энергию (мощность) сформированы на основании предварительного соглашения об исполнении схемы теплоснабжения г. Обь и будут окончательно определены при заключении соглашений по исполнению схемы теплоснабжения.

На схемах ниже приведены следующие графики доведения цен на тепловую энергию (мощность) для потребителей города Обь:

зона 1 (ООО «Центр») – системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) образованные котельными №№ 1, 2, 3, 5, 7;

зона 2 (ЖКО «Аэропорт») – СЦТ образованная котельной ЖКО «Аэропорт»;

зона 3 (ПНИ) – СЦТ образованная котельной ГАСУСО НСО Обской ПНИ;

зона 4 (РЖД) – СЦТ образованная новой угольной котельной Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД»;

зона 5 (ЭТС) – СЦТ образованная котельной ООО «ЭнергоТеплоСервис»

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Показатель, определяемый в информационных целях как фактическая стоимость выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, указанных в схеме теплоснабжения